GMINA STARY TARG

ul. GŁÓWNA 20

82-410 STARY TARG

tel. 55/ 640 50 50

fax 55/ 277 62 89

mail sekretariat@gminastarytarg.pl

Stary Targ, dn. 29.08.2019 r.

Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K.

95-054 Wola Zaradzyńska

ul. Leszno 59

dotyczy: postępowania przetargowego RG.I.271.3.2019 „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ”.

Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego:

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wymiaru etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Zamawiający potwierdza powyższe.

2.	Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów o płynnej (nie skokowej) modulacji mocy kotłów (nie palników) w zakresie 30 – 100 % mocy deklarowanej przez producenta i oczekuje potwierdzenia tego parametru w sprawozdaniu z badania kotła ?

Zamawiający potwierdza i oczekuje potwierdzenia zakresu modulacji w sprawozdaniu z badania kotła, który podlegał badaniu zgodnie z normą PN-EN 303 5:2012.

Obowiązkiem wykonawcy jest Zapewnienie odbioru i odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji, prosimy o wytyczne co w przypadku jeżeli w pomieszczeniu gdzie montowana będzie pompa ciepła nie będzie kratki odpływowej albo rury kanalizacyjnej.

Zamawiający w takim przypadku dopuszcza odprowadzenia kondensatu do dedykowanego pojemnika.

- Prosimy o potwierdzenie, że miernik przepływu elektroniczny nie musi być montowany jeżeli sterownik posiada funkcję zliczania ciepła za pomocą zaprogramowanemu algorytmowi sterowanym czujnikami temperatury.

Zamawiający potwierdza powyższe.

4.	Prosimy o potwierdzenie, że dla pomp ciepła należy wykonać czerpnie na zewnątrz budynku, natomiast wyrzut może być w kotłowni lub na zewnątrz budynku.

Zamawiając wymaga wykonania czerpni i wyrzutni z wyjściem na zewnątrz budynku.

5.	Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na szereg występujących  poddane pretacji podatkowych Zamawiający również będzie rozliczał inwestycje z zastosowaniem odwrotnego obciążenia. Procedura ta będzie dotyczyła wszystkich części zamówienia jeśli będą spełnione warunki wymagane do zakwalifikowania rozliczenia do zastosowania odwrotnego obciążenia, tj. odpłatne wykonanie instalacji na rzecz Beneficjenta, instalacje przechodzą na własność Beneficjenta, podwykonawstwo (Zamawiający jest Wykonawcą dla Beneficjenta).

Kwestia zostanie uregulowana po uzyskaniu odpowiednich interpretacji na etapie realizacji zadania.

6.	W przypadku montowanych instalacji prosimy o potwierdzenie, że w gestii Właściciela budynku jest w miejsce doprowadzenia zbiornika jest doprowadzenie podwójnego gniazda elektrycznego z uziemieniem zabezpieczonego zgodnie z opisem specyfikacji.

Zamawiający informuje, że to Właściciel zobowiązany jest w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest zbiornik udostępnić podwójne gniazdo z uziemieniem.

7.	Prosimy o informacje czy Zamawiający zamierza ubezpieczyć instalacje przed uszkodzeniami niezwiązanymi z wadliwym montażem.

Zamawiający nie zamierza dodatkowo ubezpieczyć instalacje.

8.	Prosimy  o potwierdzenie, co w przypadku jeżeli na koniec realizacji zadania będą rezygnacje i Zamawiający nie będzie miał pełnej listy Beneficjentów.

Zamawiający jest w posiadaniu listy rezerwowej osób, z której można skorzystać w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej.

9.	Opierając się na doświadczeniu z podobnych inwestycji prowadzonych w innych Gminach, prosimy Zamawiającego o określenie w ilu instalacjach wymagane jest podłączenie modułu LAN oraz potwierdzenie, że w pozostałych lokalizacjach dostarczenie moduły nie są wymagane. Prosimy o takie informacje  dla każdej części zamówienia.

Zamawiający nie wymaga dostarczenia przez Wykonawcę modułu internetowego. Jednak w przypadku zakupienia modułu przez Beneficjenta instalacji Wykonawca zobowiązany jest ten moduł zamontować. Podłączenie modułu do internetu jest po stronie Beneficjenta instalacji.

10.	Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający potwierdza powyższe.

11.	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania wyłącznie polisy oc, nie wymaga przy tym indywidualnego ubezpieczania prowadzonej inwestycji, gdyż dodatkowe ubezpieczenie zwiększy wyłącznie koszty oferty. Polisa oc jest standardowym zabezpieczeniem dla tego typu prac oraz odpowiednio zabezpiecza interesy Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza powyższe.

12.	Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Użytkownika/Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż instalacji.

Po stronie Użytkownika/Właściciela budynku jest umożliwić dostęp do miejsca na gruncie oraz uprzątnięcie go z obiektów uniemożliwiających montaż instalacji.

13.	Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaż instalacji leży po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe. Każdorazowa taka konieczność musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

14.	Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.

Zamawiający nie wymaga montowania dodatkowej karty pamięci, jeżeli sterownik posiada pamięć wbudowaną zapewniającą przechowanie danych przez okres trwałości projektu.

15.	Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montażu podgrzewacza CWU leży w gestii Właściciela budynku.

Zamawiający informuje, że obowiązkiem beneficjenta jest doprowadzenia do pomieszczenia montażu podgrzewacza CWU zimnej i ciepłej wody, instalacji centralnego ogrzewania (jeżeli istnieje) oraz cyrkulacji (jeżeli istnieje).

16.	Prosimy o potwierdzenie że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe.

17.	Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji leży po stronie Użytkownika instalacji?

Zamówienie nie obejmuje wykonania monitoringu.

18.	Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę?   Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Zamawiający wyraża zgodę na obciążenie Użytkownika instlacji odpowiedzialnością za niezasadne wezwanie serwisu. Taka informacja powinna pojawić się w instrukcji obsługi danej instalacji.

19.	Prosimy o potwierdzenie, że uzupełniając Załączniki 1A, 1 B i 1 C do zapytania Wykonawca powinien podać dane oferowanego kolektora słonecznego i zasobnika solarnego, panelu fotowoltaicznego oraz inwertera, pompy ciepła.

Oferent zobowiązany jest podać dane zgodnie z załączonym wzorem formularza rzeczowo-cenowego.

20.	Czy Zamawiający akceptuje fakt, że w przypadku kiedy wykonanie usługi serwisowej polegające na naprawie niegwarancyjnej musi być poprzedzone sporządzeniem kalkulacji naprawy koszt tej usługi będzie znacznie wyższy z uwagi na konieczność co najmniej dwukrotnego przyjazdu serwisu ?

Zamawiający prosi o zapoznanie się z formularzem umowy.

21.	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Zamawiający informuje ze złożenie takich kosztów będzie możliwe po akceptacji ich przez Inspektora Nadzoru na etapie realizacji zadania.

22.	Prosimy o potwierdzenie że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

Wykonawca zobowiązany jest włączyć się  do istniejącej instalacji odgromowej.

23.	Prosimy o potwierdzenie że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe.

24.	Prosimy o potwierdzenie że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

Wykonawca zobowiązany jest włączyć się  do istniejącej instalacji odgromowej.

25.	Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji fotowoltaicznej leży po stronie Użytkownika instalacji.

Zamówienie nie obejmuje wykonania monitoringu.

26.	Prosimy o podanie ilości lokalizacji posiadających instalację odgromową.

Wykonawca na budynkach mieszkalnych nie ma obowiązku wykonania instalacji odgromowej. Natomiast ma obowiązek podłączenia się do istniejącej już instalacji odgromowej.

27.	Prosimy o dopuszczenie modułu o współczynniku temperaturowym mocy -0,405 %/K.

Zamawiający nie dopuszcza modułu o takim parametrze, ponieważ jest on gorszy niż zakładany w projekcie.

28.	Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych o mocy od 3kW do 8,25 kW o maksymalnym prądzie wejściowym 11A na jeden MPPT.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

29.	Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych o mocy od 3kW do 8,25 kW o maksymalnym prądzie zwarciowym min. 11A na jeden MPPT.

Zamawiający wymaga aby prąd zwarciowy dla falownika wynosił 1,25krotności prądu znamionowego.

30.	Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych o mocy od 3kW do 6 kW o maksymalnym napięciu wejściowym 800V.

Zamawiający dopuszcza falownik z maksymalnym napięcie 800V tylko w sytuacji przedstawienia przez Oferenta obliczeń wskazujących na poprawność działania tego rozwiązania.

31.	Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych o mocy od 3kW do 8,25 kW o minimalnym napięciu wejściowym max. 180V.

Zamawiający dopuszcza falownik o minimalnym napięciu 180V, po przedstawieniu przez Oferenta obliczeń wskazujących na brak negatywnych skutków tej zmiany.

32.	Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych o mocy od 3kW do 8,25 kW o liczbie przyłączy prądu stałego 1+1.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

33.	 Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych o mocy do 20 kW o wadze maksymalnej 51 kg.

Zamawiający dopuszcza falowniki do 20kW o wadze do 51kg.

34.	 Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych o mocy do 20 kW o wadze maksymalnej 51 kg.

Zamawiający dopuszcza falowniki do 20kW o wadze do 51kg.

35.	Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych o mocy do 20 kW o prądzie maksymalnym wejściowym min. 22 A i 11A

Zamawiający dopuszcza takie falowniki przy założeniu, że Wykonawca przedstawi stosowne obliczenia, iż nie wpłynie to negatywnie na pracę instalacji.

36.	 Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych o mocy do 20 kW o maksymalnym prądzie zwarciowym min. 22 A i 11A

Zamawiający wymaga aby prąd zwarciowy dla falownika wynosił 1,25krotności prądu znamionowego.

37.	Prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych o mocy do 20 kW o minimalnym napięciu wejściowym max. 400 V.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie takiego falownika, wartość ta jest skrajnie wysoka.

38.	Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów o płynnej (nie skokowej) modulacji mocy kotłów (nie palników) w zakresie 30 – 100 % mocy deklarowanej przez producenta i oczekuje potwierdzenia tego parametru w sprawozdaniu z badania kotła ?

Zamawiający potwierdza i oczekuje potwierdzenia zakresu modulacji w sprawozdaniu z badania kotła, którypodlegał badaniu zgodnie z normą PN-EN 303 5:2012.

39.	Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego kotła i wyniesienie go w celu umożliwienia montażu nowego urządzenia, leży po stronie Beneficjenta.

Demontaż istniejącego kotła, wraz z wyniesieniem go we wskazane przez Beneficjenta miejsce w obrębie jego budynku, jest po stronie Wykonawcy.

40.	Na podstawie obecnie prowadzonych postępowań przetargowych  można zauważyć tendencję, iż wybór wykonawcy trwa bardzo długo i przeciąga się nawet do pół roku. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający bierze pod uwagę możliwość wydłużenia terminu realizacji zadań z powodu przedłużającego się postępowania przetargowego.

Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem uzyskania zgody od instytucji dofinansowującej.

41.	Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na formę realizacji zadania – dostawa i montaż – Zamawiający nie wymaga przygotowania dokumentacji projektowej i powykonawczej.

Zamawiający nie wymaga wykonania dokumentacji projektowej. Natomiast przed wykonaniem Wykonawca ma przeprowadzić inwentaryzację w stopniu umożliwiającym prawidłowy montaż instalacji uzgodniony i pisemnie zatwierdzony przez Beneficjenta.

Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację powykonawczą. Kosztorys powykonawczy na każdą instalację z osobna. Szczegóły będą ustalone z Inspektorem Nadzoru.

42.	Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę zapisów umowy dotyczących haromonogramu rzeczowo-finansowego. Wzór umowy przedstawia, iż harmonogram powinien uwzględnić daty wykonania poszczególnych instalacji.  Pragniemy wyjaśnić, że takie wymagania mogą powodować dużo komplikacji także po stronie Zamawiającego, ponieważ każda zmiana, w pojedynczej dostawie (także z winy Użytkownika np. nieobecność), będzie musiała skutkować dezorganizacja całości harmonogramu i dostaw także koniecznością wprowadzania szczegółowych zmian w harmonogramie. Wnosimy o zniesienie wskazanego zapisu umowy, tak by harmonogram określał bardziej ogólny zakres prac i był użyteczny dla każdej ze stron inwestycji.

Zamawiający dopuszcza wykonanie wstępnego harmonogramu, który pełnić ma funkcję informacyjną dla Beneficjentów projektu.

43.	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotłów ze zbiornikiem paliwa o pojemności 260 litrów?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44.	Czy zamawiający dopuszcza kotły których szerokość wynosi 53 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

45.	Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tradycyjnych rozwiązań demontażu serwisowanych części palnika przy użyciu podstawowych, (nie specjalistycznych), narzędzi, (ewentualne czynności serwisowe wykonywane przez autoryzowanych serwisantów – bez udziału osób nie upoważnionych do tych czynności – względy bezpieczeństwa)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jedynie dopuszcza ze względu bezpieczeństwa izolowanego wkrętaka do zacisków kostki elektrycznej.

46.	Czy zamawiający dopuszcza inną długość rury podającej pellet (ze spiralą), przyjmując, że zbiornik paliwa może być przestawiany?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dopuszcza inną lecz nie mniejszą niż 1350mm.